液态烃类渗漏检测系统
说明书

---

工业应用

- 综述

供应整套烃类渗漏检测系统，其中包括电子警报器、烃类检测线缆和配件。系统依据整条检测线缆，检测和定位液态烃类渗漏，持续防止工程设施【具体安装：如管线、储油罐、机场网状系统】关键区域出现【烃类】 【非导电】液体渗漏风险。

系统制造商在渗漏检测和定位技术方面（包括检测线缆和相关电子报警设备）具备十年以上的经验。

- 总体系统

液体渗漏检测系统在定位多重【烃类】 【非导电】液体渗漏的同时，还能够定位（每个传感器）线缆断路故障。

TTK—类型：FG-OD

CE 0081        II 1G

Ex ia IIB T4 Ga

LCIE 13 ATEX 3082 X

IECEx LCIE 13.0072X

系统可用于爆炸性危险区域- ATEX区域 0、1、2，检测线缆是全球公认第三方认证机构认证的针对IIA和IIB组中气体的本质安全设备，符合IEC 60079、IECEx标准。

ATEX / IECEx 标志:                                        -30°C < 温度 < +100°C

- 类型

检测系统由下列成分组成：

- TTK制造的FG-NET-LL数字监控设备或同等装置，

- TTK制造的FG-BBOX-LL卫星设备（如需）或同等装置，

- TTK制造的FG-Odxx或FG-ODLxxyy定位检测线缆（xx代表节长(=微处理器间距），长度单位是米，yy代表的是一根线上的节数）或同等装置，

- 跨接电缆和所需辅助设备

- 检测线缆

  - 性能

烃类检测线缆可检测到柴油、汽油、原油、喷气燃油和其他液态烃类的存在。

烃类检测线缆会忽略水，对微小的污染物、污垢和外部负荷并不敏感。

线缆检测渗漏后可重复使用。

  - 结构和认证要求

每根检测线缆：

- 有一个植入的电路微芯片，传输可寻址信号至数字监控设备，

- 用插头和内孔连接器连接，

- 材质轻便灵活，颜色易识别，

- 经过一种可逆式【烃类】 【非导电】 液体吸收法，用合适的溶剂可以清洗掉已吸收的液体。

- 经认证，可安全用于ATEX 区 0，保护模式“IA”（本质安全），IIB组，温度等级T4。

- 系统容量

监控设备至少可监控直接连接的检测线缆120条（长2400米），或通过卫星设备（FG-BBOX-LL或同等设备）连结的检测线缆多达1000条（长度是20000米）。

线缆安装在特定区域（易爆区域）时，需使用齐纳防爆栅。

监控设备可显示所有连接的线缆，并根据区域将其分组。

监控设备可监控三条独立电路的检测线缆。

- 数字监控设备

数字监控设备接收每个传感器处理和传输的数据，发出警报。数字监控设备应由检测线缆供应商提供。

数字监控设备接触到液体，会发出声光警报，启动输出继电器，通过远程监控通知远处的用户。

  - 多重渗漏

电子警报器检测到液体后持续监控检测线缆。若液体渗漏超出渗漏警报初始段，或又在传感电路任一位置的另一区域检测出渗漏（见图1），电子警报器会再次发出警报。监控系统检测得到所有已安装部分的渗漏并说明渗漏的扩展。

齐纳防爆栅

以太网

陶瓷热敏电阻开关

泄漏处接近第二段

输油管

电缆沙井

输油管

电缆沙井

第一次发现和显示泄漏

泄漏沿管道扩散到第三段

输油管

电缆沙井

输油管

电缆沙井

陶瓷热敏电阻开关

以太网

齐纳防爆栅

首次发现和显示泄漏

第二次发现和显示泄漏

泄漏沿管道扩散至第四段

输油管

电缆沙井

输油管

电缆沙井

以太网

齐纳防爆栅

第二次发现和显示泄漏

第三次发现和显示泄漏

首次发现和显示泄漏

陶瓷热敏电阻开关

图1：监控设备上的多重渗漏模拟图

  - 线缆断路故障

持续监控整体系统，掌握电气连接情况。任一电缆连接失败，系统会发出音响警报和LED照明警报，并启动输出继电器。系统能够识别智能检测线缆连接失败段。

  - 接口

系统有8个可配置的干触点（继电器），进行远程监控。特定的干触点可以指示出任何一处电力的中断。

数字监控设备上需配置以Modbus/Jbus 为通信协议的RS-232、RS-422/485串行端口。

监控设备上需配置以太网端口。

监控设备上渗漏检测安装综合分布图突出显示故障位置。

监控设备上具备远程监控和邮件通知功能。

数字监控设备选用TTK S.A.S.生产的FG-NET型号或同等设备。

- 跨接电缆的连接和辅助设备

- 跨接电缆与检测线缆相互连接或用于电子警报器的远程安装。

- 安装

检测线缆需沿着整条受监控的管道安装，以便检测管道渗漏。

监控设备需放置在遮蔽区（最佳区域是控制室），不同的卫星设备需沿着管道放置-放置在卫星附件内部。（见图2）

图2：输油管泄漏检测系统安装实例

因管道和储油罐等地下设施需要直接掩埋，检测线缆贯穿在其专用的开缝塑料管内（图3），方便维护（检测出渗漏以后清洁线缆或换掉损坏的线缆）。

图3：开缝管内检测线缆和外带过滤性面料的套筒

与管线平行的内有检测线缆的开缝PVC管

可选： 用于收集燃料和缩短检测时间的底层厚聚乙烯 帆布

图4：检测线缆用于管道时开缝管的安装实例

检测线缆用于储油罐时，应按照API 650 RP 650标准进行布局。（见下图）。

通过以下进行链接：

无线，或

光纤电缆

以太网电缆

图5：储油罐底部检测线缆和开缝管的安装

内置FG-OD检测线缆开缝PVC管剖面详图

开缝PVC管

开缝PVC管内FG-OD检测线缆

图6：储油罐底部检测线缆和开缝管的安装-截面图

图7：检测线缆在储油罐底部的应用：检测线缆在垂直方向上排列成一排组成的监控“网格”

电缆沙井

ATEX

总线

TTK FG-BBOX-LL电路2

图8：检测线缆在储油罐底部的应用：检测线缆在单一方向上排列成一排组成的监控“网格”

11XFG-OD12截面

OD检测线缆

图9：检测线缆在储油罐底部的应用：空中或地下-圆周形监控配置

度

FG-ODP
点式传感器

图10：储油罐浮顶监控：点式传感器FG-ODP安装示例

所有渗漏检测系统组件需严格按照制造商的安装说明书和经销商提交的图纸进行安装。

- 组件安装之前需要先完成需安装组件区域的基建工作，清除产品碎片和构造，清理需安装组件的区域。

- 指定的承包商应确保系统是由制造商培训过的创建竣工图的合伙人安装。完成安装后，设备供应商应提供根据渗漏检测供应商竣工图制备的站点地图。地图上应按照制造商的说明书，显示线缆、连接器和设备，管道接入端口等地标的位置，线缆方向以及线缆的长度读数的变化规律。地图图纸副本应提供给工程师和用户，报警器附近应安装显示版本的薄片制品。

- 制造商

数字燃油渗漏检测系统制造商：

TTK S.A.S.

19 rue du Général Foy	Tel: +33.1.56.76.90.10

75008 Paris		Fax: +33.1.55.90.62.15

France

网站：			http://www.ttk.fr,
 			http://www.ttkuk.com,
			http://www.ttkasia.com,

http://www.ttkusa.com 
			http://www.ttkcanada.com